## 封-2 招标控制价
招标控制价 | (小写): | 902,805.80
| (大写): | 玖拾万贰仟捌佰零伍元捌角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  | 21328.17
(大写): |  |  | 贰万壹仟叁佰贰拾捌元壹角柒分
招 标 人： |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 701261.21
1.1 | 1土石方工程 | 52495.58
1.2 | 2拆除部分 | 4991.86
1.3 | 3恢复部分 | 102090.83
1.4 | 4电力排管 | 334243.02
1.5 | 5电力井 | 159274.48
1.6 | 6环网柜基础 | 20449.76
1.7 | 7接地系统 | 27715.68
2 | 措施项目费 | 51950.79
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21328.17
3 | 其他项目费 | 50000
4 | 规费 | 16924.08 | －
5 | 税金 | 82669.72 | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 902,805.80

## 表-08 措施项目汇总表
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 13373.65
2 | 施工组织措施项目 | 38577.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21328.17
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 708.86
措施项目费合计=1+2 |  | 51950.79

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 土石方工程
1 | 040102002002 | 挖沟槽土石方（综合） | [项目特征] 1.土石比例:综合 2.开挖深度:满足设计及规范要求 3.开挖方式:机械、人工等方式综合考虑 4.场内运输:沟槽附件自然堆放，投标人根据施工现场情况自行考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.修整底、边 4.场内运输 | m3 | 805.59 | 40.57 | 32682.79
2 | 040103001001 | 回填方（沟槽回填） | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:土石综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:利用开挖土石方，运距综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 366.91 | 22.61 | 8295.84
本页小计 | [6 empty] | 40978.63
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040103002001 | 余方弃置 起运1km | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃渣等弃料综合（含清表植物） 2.运距:起运1km 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 [工作内容] 1.集土、装土、运土、卸土、平整、空回、修理边坡、现场清理、工作面内排水、洒水及道路维护 2.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 490.5 | 12.03 | 5900.72
4 | 040103002003 | 余方弃置 增运4km | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃渣等弃料综合（含清表植物） 2.运距:增运4km(不足1km按照实际运距同距离折算) 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 [工作内容] 1.运土、卸土、平整、空回、修理边坡、现场清理、工作面内排水、洒水及道路维护 2.增运运输 3.密闭运输 4.起运1km外运输至弃置点 | m3 | 490.5 | 11.45 | 5616.23
| 2 | 拆除部分
本页小计 | [6 empty] | 11516.95
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 041001007001 | 拆除防火墙 1.2m×1m×0.24m | [项目特征] 1.结构形式:砖砌 2.规格:1.2m×1m×0.24m（宽×高×厚） 3.场内运距（包含多次转运）:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 8.35 | 45.35 | 378.67
2 | 041001002001 | 拆除彩砖人行道 | [项目特征] 1.材质:彩砖 2.厚度:250×150×60透水砖，1:3水泥砂浆结合层。 3.场内运距（包含多次转运）:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 281.4 | 3.58 | 1007.41
3 | 041001002002 | 拆除花岗岩车行道 | [项目特征] 1.材质:花岗岩 2.厚度:15mm厚花岗岩，1:3水泥砂浆结合层。 3.场内运距（包含多次转运）:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 52.5 | 3.98 | 208.95
本页小计 | [6 empty] | 1595.03
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 041001008001 | 拆除混凝土垫层 | [项目特征] 1.结构形式:10cm厚C10砼垫层 2.场内运距（包含多次转运）:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 33.39 | 77.6 | 2591.06
5 | 041001001001 | 拆除沥青路面 | [项目特征] 1.材质:沥青 2.厚度:160mm 3.场内运距（包含多次转运）:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 63 | 12.79 | 805.77
| 3 | 恢复部分
1 | 010401003001 | 防火墙 1.2m×1m×0.24m | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:耐火砖 2.墙体类型:防火墙 1.2m×1m×0.24m（宽×高×厚） 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 8.35 | 1151.06 | 9611.35
本页小计 | [6 empty] | 13008.18
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010507005002 | 原电力工作井压顶修复 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.95 | 2798.06 | 2658.16
3 | 030408005001 | 原电力工作井盖板更换 | [项目特征] 1.种类:电力井盖板 2.规格:1360×500×100mm 3.盖板混凝土强度:C30，镀锌角钢∠75×50×5加强边角保护 4.钢筋种类、规格:详见2019-1120-S-T0101-11设计图 5.原盖板弃置方法:投标人根据施工现场情况自行考虑 [工作内容] 1.揭、盖盖板 2.原盖板弃置 | 块 | 16 | 286.38 | 4582.08
本页小计 | [6 empty] | 7240.24
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040303002001 | 道路混凝土基层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:商品混凝土 C30 2.模板:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 42.84 | 588.45 | 25209.2
5 | 040204002001 | 人行道透水砖 | [项目特征] 1.垫层:100mm厚C10混凝土垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.结合层:1:3水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格:250×150×60透水砖 Cc50 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑、养护 2.结合层铺筑 3.块料铺设 4.伸缩缝设置 | m2 | 281.4 | 139.52 | 39260.93
6 | 040204002002 | 花岗岩车行道 | [项目特征] 1.垫层:100mm厚C10混凝土垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.结合层:1:3水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格:15mm厚花岗岩 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑、养护 2.结合层铺筑 3.块料铺设 4.伸缩缝设置 | m2 | 52.5 | 154.33 | 8102.33
本页小计 | [6 empty] | 72572.46
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040203006001 | 沥青玛蹄脂混合料 SMA-13 | [项目特征] 1.沥青品种:沥青玛蹄脂混合料 2.沥青混凝土种类:SMA-13 3.石料粒径:满足设计及规范要求 4.掺和料:满足设计及规范要求 5.厚度:4cm 6.粘结材料及厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.沥青砼拌合及运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 63 | 62.77 | 3954.51
8 | 040203006002 | 改性沥青 AC-16C | [项目特征] 1.沥青品种:改性沥青 2.沥青混凝土种类:AC-16C 3.石料粒径:满足设计及规范要求 4.掺和料:满足设计及规范要求 5.厚度:5cm 6.粘结材料及厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.沥青砼拌合及运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 63 | 64.2 | 4044.6
本页小计 | [6 empty] | 7999.11
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040203006003 | 改性沥青 AC-25C | [项目特征] 1.沥青品种:改性沥青 2.沥青混凝土种类:AC-25C 3.石料粒径:满足设计及规范要求 4.掺和料:满足设计及规范要求 5.厚度:7cm 6.粘结材料及厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.沥青砼拌合及运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 63 | 74.09 | 4667.67
| 4 | 电力排管
本页小计 | [6 empty] | 4667.67
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040803003002 | 电缆排管 - 6孔Ф150×8+2孔Ф110×5 | [项目特征] 1.名称:电缆排管 2.敷设部位:非车行道 3.型号规格:6孔Ф150×8+2孔Ф110×5 4.材质:排管选用CPVC红泥管电缆保护管，间隔2500mm设置管枕，采用管径复合管枕；通信管采用MPP材质。 5.垫层、包封：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15底板，包封采用C30砼，包封断面为940mm×530mm（宽×高）。 6.混凝土种类:商品混凝土 7.排管排列形式:Ф50×8按2×3，Ф110×5按1×2 8.模板:综合考虑 9.排水管布置:UPVC Ф110×5沿排管走向通埋 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.混凝土制作、运输、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除 4.排管敷设 5.管枕安装 6.排水管埋设 | m | 5 | 768.12 | 3840.6
本页小计 | [6 empty] | 3840.6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040803003003 | 电缆排管 - 12孔Ф150×8+2孔Ф110×5 | [项目特征] 1.名称:电缆排管 2.敷设部位:非车行道 3.型号规格:12孔Ф150×8+2孔Ф110×5 4.材质:排管选用CPVC红泥管电缆保护管，间隔2500mm设置管枕，采用管径复合管枕；通信管采用MPP材质。 5.垫层、包封：厚度、材料品种、强度等级:200mm厚C15底板，包封采用C30砼，包封断面为1160mm×750mm（宽×高）。 6.混凝土种类:商品混凝土 7.排管排列形式:Ф50×8按3×4，Ф110×5按1×2 8.模板:综合考虑 9.排水管布置:UPVC Ф110×5沿排管走向通埋 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.混凝土制作、运输、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除 4.排管敷设 5.管枕安装 6.排水管埋设 | m | 182 | 1335.04 | 242977.28
本页小计 | [6 empty] | 242977.28
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040803003004 | 电缆排管 - 12孔Ф150×8+2孔Ф110×5 | [项目特征] 1.名称:电缆排管 2.敷设部位:车行道 3.型号规格:12孔Ф150×8+2孔Ф110×5 4.材质:排管选用CPVC红泥管电缆保护管，间隔2500mm设置管枕，采用管径复合管枕；通信管采用MPP材质。 5.垫层、包封：厚度、材料品种、强度等级:200mm厚C15底板，包封采用C30砼，包封断面为1160mm×800mm（宽×高）。包封底部采用Φ12钢筋网单层双向布置。 6.混凝土种类:商品混凝土 7.排管排列形式:Ф50×8按3×4，Ф110×5按1×2 8.模板:综合考虑 9.排水管布置:UPVC Ф110×5沿排管走向通埋 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.混凝土制作、运输、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作、安装 5.排管敷设 6.管枕安装 7.排水管埋设 | m | 60 | 1439.42 | 86365.2
本页小计 | [6 empty] | 86365.2
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 080601011001 | 电缆线路路径标志桩 | [项目特征] 1.名称:电缆线路路径标志桩 2.类别:尺寸为100×100×400，采用C25预料混凝土制作,桩面的符号及文字凹入5mm,涂红上漆。 3.安装部位:设置在位于人行道和公路等通道之外的电缆线路上,也可用作标示位于野外,农田,绿化带及电缆转弯处的沉底敷设的电缆沟及埋管。在电缆走廊上,每隔20米安装一个电缆标志桩。 [工作内容] 1.挖坑 2.标桩安装 3.回填 4.标识、油漆 5.运输 | 根 | 12 | 19.77 | 237.24
本页小计 | [6 empty] | 237.24
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 080601011002 | 电缆标示牌 | [项目特征] 1.名称:电缆标示牌 2.类别:标示牌的基本形式为圆型白色底和不导边六边形及相应黑色黑体字. 标示牌的内容为高压电缆和一个放电图形。标志板的材料,采用3mm厚,牌的符号及文字为凸面冲压成型的不锈钢板面或铸铁面板制成。 3.安装部位:设置在位于人行道路,行车道路下的沉底或浮面的电缆沟或电缆管的路面上,或设置埋设于电缆线路和路径正上方.分支处,转角处,终端处.电缆走廊上每隔10米设置一个电缆标示牌。 [工作内容] 1.挖坑 2.标桩安装 3.回填 4.标识、油漆 5.运输 | 块 | 19 | 43.3 | 822.7
| 5 | 电力井
本页小计 | [6 empty] | 822.7
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040504002001 | 直线工作井 3m×1.3m×1.6m | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层，200mm厚C30混凝土底板 2.钢筋种类、规格:详设计 3.模板:综合考虑 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土种类:商品混凝土 6.盖板材质、规格:1500×495×100，C30钢筋混凝土，镀锌角钢∠75×50×5加强边角保护，详细做法见设计。 7.井圈材质及规格:镀锌角钢∠110×100×5 8.爬梯材质、规格:圆钢 Φ20 9.排水管布置:UPVC Ф110×5沿排管走向通埋 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.其他:满足设计、规范、招标文件要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.钢筋制作、安装 5.井圈安装 6.盖板安装 7.爬梯安装 8.电缆支架安装 9.防水、止水 | 座 | 6 | 9317.02 | 55902.12
本页小计 | [6 empty] | 55902.12
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040504002002 | 电缆转角井 6m×1.3m×1.6m | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层，200mm厚C30混凝土底板 2.钢筋种类、规格:详设计 3.模板:综合考虑 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土种类:商品混凝土 6.盖板材质、规格:1500×495×100，C30钢筋混凝土，镀锌角钢∠75×50×5加强边角保护，详细做法见设计。 7.井圈材质及规格:镀锌角钢∠110×100×5 8.爬梯材质、规格:圆钢 Φ20 9.排水管布置:UPVC Ф110×5沿排管走向通埋 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.其他:满足设计、规范、招标文件要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.钢筋制作、安装 5.井圈安装 6.盖板安装 7.爬梯安装 8.电缆支架安装 9.防水、止水 | 座 | 4 | 16720.86 | 66883.44
本页小计 | [6 empty] | 66883.44
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040504002003 | 电缆三通井 6m×1.3m/1.3m×1.6m | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层，200mm厚C30混凝土底板 2.钢筋种类、规格:详设计 3.模板:综合考虑 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土种类:商品混凝土 6.盖板材质、规格:1500×495×100，C30钢筋混凝土，镀锌角钢∠75×50×5加强边角保护，详细做法见设计。 7.井圈材质及规格:镀锌角钢∠110×100×5 8.爬梯材质、规格:圆钢 Φ20 9.排水管布置:UPVC Ф50沿排管走向通埋 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.其他:满足设计、规范、招标文件要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.钢筋制作、安装 5.井圈安装 6.盖板安装 7.爬梯安装 8.电缆支架安装 9.防水、止水 | 座 | 2 | 18244.46 | 36488.92
| 6 | 环网柜基础
本页小计 | [6 empty] | 36488.92
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010501006001 | 公用环网柜基础 | [项目特征] 1.垫层材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.钢筋种类、规格:详设计 5.模板:综合考虑 6.外装饰:外露部位1:2水泥砂浆抹面贴瓷砖，贴瓷砖规格、颜色与箱体配合协调。 7.通风窗:通风窗采用2mm厚钢板冲压百叶窗,百叶窗孔隙不大于10mm。百叶窗外框为 L25mm×25mm×4mm。 8.防水套管设置:所有线管穿砼结构处设置防水套管,套管与线管间填充沥青麻丝、防水材料密封。 9.其他:详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋制作、安装 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.基础外装饰 6.防水套管制作安装 7.设备基础槽钢制作安装 | 座 | 1 | 20449.76 | 20449.76
| 7 | 接地系统
本页小计 | [6 empty] | 20449.76
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030409002001 | 接地母线 -60×6 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-60×6 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 498.5 | 44.3 | 22083.55
2 | 030409001001 | 接地极 ∠50mm×5mm×2500mm | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:∠50mm×5mm×2500mm 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:按设计 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 44 | 100.42 | 4418.48
3 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 | 1213.65 | 1213.65
本页小计 | [6 empty] | 27715.68
合 计 | [6 empty] | 701261.21

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  | 13373.65
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:综合考虑，满足现场需求 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台．次 | 1 | 13373.65 | 13373.65
本页小计 | [6 empty] | 13373.65
合 计 | [6 empty] | 13373.65

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费 | 11.2 | 16540.11
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 2.67 | 21328.17
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费 | 0.48 | 708.86
合 计 |  |  |  |  | 38577.14

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 50000 | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 50000

## 表-11-1 暂列金额明细表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 管网疏通 | 项 | 50000
合 计 |  |  | 50000 | —

## 表-12 规费、税金项目计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费 | 11.46 | 16924.08
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  | 82669.72
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 73812.25
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 | 8857.47
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  | 99593.8